## RES
ITEM | ID | EDP | Component | Group | Quantity | Units | Damage States | DS1, Median Demand | DS2, Median Demand | DS3, Median Demand | DS4, Median Demand | DS5, Median Demand | DS1, Total Dispersion (Beta) | DS2, Total Dispersion (Beta) | DS3, Total Dispersion (Beta) | DS4, Total Dispersion (Beta) | DS5, Total Dispersion (Beta) | DS1, Repair COST | DS2, Repair COST | DS3, Repair COST | DS4, Repair COST | DS5, Repair COST | DS1, COST Dispersion (Beta) | DS2, COST Dispersion (Beta) | DS3, COST Dispersion (Beta) | DS4, COST Dispersion (Beta) | DS5, COST Dispersion (Beta) | DS1, best fit | DS2, best fit | DS3, best fit | DS4, best fit | DS5, best fit
1 | Cladding - Windows & Glazing Area | PSD | NS | 1 | 0.13405 | m2 | 2 | 0.0338 | 0.0383 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 102.75 | 205.5 |  |  |  | 0.17 | 0.17
2 | Roofing | PFA | NS | 2 | 0 | m2 | 2 | 0.4 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 132.9386 | 383.2078 |  |  |  | 0.5149 | 0.4691
3 | Interior Partitions | PSD | NS | 1 | 0.32338 | m | 3 | 0.005 | 0.01 | 0.021 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  |  | 22.1702 | 78.6826 | 165.6247 |  |  | 0.4814 | 0.5559 | 0.1959
4 | Ceramic tile walls | PSD | NS | 1 | 0.11628 | m | 1 | 0.0021 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 3240 | 3240 |  |  |  | 0.1542
5 | Ceilings - Lay in Tile | PFA | NS | 2 | 0 | m2 | 3 | 0.86 | 1.3275 | 1.5625 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18.6937 | 165.02 | 466.0527 |  |  | 0.5508 | 0.5183 | 0.2026
6 | Ceilings - Gypsum board | PFA | NS | 2 | 0.86896 | m2 | 3 | 0.86 | 1.3275 | 1.5625 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18.6937 | 165.02 | 466.0527 |  |  | 0.5508 | 0.5183 | 0.2026
7 | Ceilings - Other | PFA | NS | 2 | 0.044927 | m2 | 3 | 0.86 | 1.3275 | 1.5625 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18.6937 | 165.02 | 466.0527 |  |  | 0.5508 | 0.5183 | 0.2026
8 | Ceilings - Other (high end) | PFA | NS | 2 | 0 | m2 | 3 | 0.86 | 1.3275 | 1.5625 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18.6937 | 165.02 | 466.0527 |  |  | 0.5508 | 0.5183 | 0.2026
9 | Storage Racks | PFA | NS | 2 | 0 | m | 2 | 0.42 | 0.42 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 15.6471 | 94.1349 |  |  |  | 0.3622 | 0.2881
10 | Stairs | PSD | NS | 1 | 0.89861 | Units | 3 | 0.005 | 0.017 | 0.028 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.45 |  |  | 280 | 1760 | 10940 |  |  | 0.8015 | 0.5694 | 0.3613
11 | Elevators | PFA | NS | 2 | 0.00033108 | Units | 4 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | 1760 | 9240 | 15640 | 16640 |  | 0.8741 | 0.2776 | 0.4083 | 0.4877
12 | Piping - Cold Domestic Water Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0.28271 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1.0466 | 10.6102 |  |  |  | 0.7637 | 0.4054
13 | Piping - Cold Domestic Water Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0.04815 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.45932 | 4.8556 |  |  |  | 0.6488 | 0.4038
14 | Piping - Hot Domestic Water Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0.66254 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1.0466 | 10.6102 |  |  |  | 0.7637 | 0.4054
15 | Piping - Hot Domestic Waster Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0.085006 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.45932 | 4.8556 |  |  |  | 0.6488 | 0.4038
16 | Piping - Sanitary Waste Piping | PFA | NS | 2 | 0.38664 | m | 1 | 2.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4.3963 | 4.3963 |  |  |  | 0.3142
17 | Piping - Process Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0 | m | 1 | 2.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4.3963 | 4.3963 |  |  |  | 0.3142
18 | Piping - Process Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0 | m | 1 | 2.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4.3963 | 4.3963 |  |  |  | 0.3142
19 | Piping - Acid Waste Piping | PFA | NS | 2 | 0 | m | 1 | 2.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4.3963 | 4.3963 |  |  |  | 0.3142
20 | HVAC - Chiller capacity | PFA | NS | 2 | 0 | TN | 1 | 0.2 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 50820 | 50820 |  |  |  | 0.1785
21 | HVAC - Cooling Tower capacity | PFA | NS | 2 | 0 | TN | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 26070 | 26070 |  |  |  | 0.172
22 | HVAC - Air Handling Units | PFA | NS | 2 | 0 | m3 | 2 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1100 | 32120 |  |  |  | 0.1511 | 0.1655
23 | HVAC - Fans | PFA | NS | 2 | 0 | m3 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 2915 | 2915 |  |  |  | 0.1394
24 | HVAC - HVAC Ducts – 6 sq. feet for larger | PFA | NS | 2 | 0 | m | 2 | 1.5 | 2.25 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.4285 | 32.1194 |  |  |  | 0.256 | 0.0806
25 | HVAC - HVAC Ducts – less than 6 sq. feet | PFA | NS | 2 | 0.087933 | m | 2 | 1.5 | 2.25 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 2.3458 | 25.2625 |  |  |  | 0.3674 | 0.1002
26 | HVAC - HVAC in-line Drops & Diffusers | PFA | NS | 2 | 0.04585 | Units | 1 | 1.3 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 330 | 330 |  |  |  | 0.2066
27 | HVAC - HVAC in-line Coils | PFA | NS | 2 | 0 | Units | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1650 | 1650 |  |  |  | 0.2942
28 | HVAC - VAV Boxes | PFA | NS | 2 | 0 | Units | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1650 | 1650 |  |  |  | 0.2942
29 | HVAC - Fan Coil Unis | PFA | NS | 2 | 0.023208 | Units | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1650 | 1650 |  |  |  | 0.2942
30 | Piping - Steam & Chilled Water Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0 | m | 2 | 0.55 | 1.1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.20932 | 2.122 |  |  |  | 0.7637 | 0.4054
31 | Piping - Steam & Chilled Water Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.45932 | 4.8556 |  |  |  | 0.6488 | 0.4038
32 | Piping - Heating Water Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0.014789 | m | 2 | 0.55 | 1.1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.0466 | 10.6102 |  |  |  | 0.7637 | 0.4054
33 | Piping - Heating Water Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0.014729 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.45932 | 4.8556 |  |  |  | 0.6488 | 0.4038
34 | Electrical - Motor Control Centers | PFA | NS | 2 | 0 | Units | 1 | 0.73 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 4565 | 4565 |  |  |  | 0.1826
35 | Electrical - Transformers < 100kVA | PFA | NS | 2 | 0.0004456 | Units | 1 | 1.01 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 8332.5 | 8332.5 |  |  |  | 0.1875
36 | Electrical - Distribution Panel | PFA | NS | 2 | 0.0001168 | Units | 1 | 2.16 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 12057.5 | 12057.5 |  |  |  | 0.1572
37 | Electrical - Wall mounted switchgear | PFA | NS | 2 | 0.0084778 | AP | 1 | 1.28 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 10202.5 | 10202.5 |  |  |  | 0.1572
38 | Electrical - Lighting Fixtures – Lay in fluorescent | PFA | NS | 2 | 0.080607 | Units | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 0.6369
39 | Electrical - Lighting Fixtures – Stem hung fluorescent | PFA | NS | 2 | 0.081465 | Units | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 0.6369
40 | Electrical - Standby generators | PFA | NS | 2 | 0.0094871 | KV | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 220 | 3250 | 3850 | 4450 |  | 0.1713 | 0.1705
41 | Fire Protection - Sprinkler Piping | PFA | NS | 2 | 0.5925 | m | 2 | 1.1 | 2.4 |  |  |  | 0.4 | 0.5 |  |  |  | 0.42104 | 3.6089 |  |  |  | 0.6488 | 0.4054
42 | Fire Protection - Sprinkler Drops | PFA | NS | 2 | 0.1157 | Units | 2 | 0.75 | 0.95 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 2.75 | 5.5 |  |  |  | 0.3665 | 0.3665

## COM
ITEM | ID | EDP | Component | Group | Quantity | Units | Damage States | DS1, Median Demand | DS2, Median Demand | DS3, Median Demand | DS4, Median Demand | DS5, Median Demand | DS1, Total Dispersion (Beta) | DS2, Total Dispersion (Beta) | DS3, Total Dispersion (Beta) | DS4, Total Dispersion (Beta) | DS5, Total Dispersion (Beta) | DS1, Repair COST | DS2, Repair COST | DS3, Repair COST | DS4, Repair COST | DS5, Repair COST | DS1, COST Dispersion (Beta) | DS2, COST Dispersion (Beta) | DS3, COST Dispersion (Beta) | DS4, COST Dispersion (Beta) | DS5, COST Dispersion (Beta) | DS1, best fit | DS2, best fit | DS3, best fit | DS4, best fit | DS5, best fit
1 | Cladding - Windows & Glazing Area | PSD | NS | 1 | 0.31635 | m2 | 2 | 0.0338 | 0.0383 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 102.75 | 205.5 |  |  |  | 0.17 | 0.17
2 | Roofing | PFA | NS | 2 | 0 | m2 | 2 | 0.4 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 132.9386 | 383.2078 |  |  |  | 0.5149 | 0.4691
3 | Interior Partitions | PSD | NS | 1 | 0.34156 | m | 3 | 0.005 | 0.01 | 0.021 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  |  | 22.1702 | 78.6826 | 165.6247 |  |  | 0.4814 | 0.5559 | 0.1959
4 | Ceramic tile walls | PSD | NS | 1 | 0.024482 | m | 1 | 0.0021 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 3240 | 3240 |  |  |  | 0.1542
5 | Ceilings - Lay in Tile | PFA | NS | 2 | 0.9135 | m2 | 3 | 0.86 | 1.3275 | 1.5625 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18.6937 | 165.02 | 466.0527 |  |  | 0.5508 | 0.5183 | 0.2026
6 | Ceilings - Gypsum board | PFA | NS | 2 | 0.045959 | m2 | 3 | 0.86 | 1.3275 | 1.5625 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18.6937 | 165.02 | 466.0527 |  |  | 0.5508 | 0.5183 | 0.2026
7 | Ceilings - Other | PFA | NS | 2 | 0.029545 | m2 | 3 | 0.86 | 1.3275 | 1.5625 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18.6937 | 165.02 | 466.0527 |  |  | 0.5508 | 0.5183 | 0.2026
8 | Ceilings - Other (high end) | PFA | NS | 2 | 0.021371 | m2 | 3 | 0.86 | 1.3275 | 1.5625 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18.6937 | 165.02 | 466.0527 |  |  | 0.5508 | 0.5183 | 0.2026
9 | Storage Racks | PFA | NS | 2 | 0.1841 | m | 2 | 0.42 | 0.42 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 15.6471 | 94.1349 |  |  |  | 0.3622 | 0.2881
10 | Stairs | PSD | NS | 1 | 1.0282 | Units | 3 | 0.005 | 0.017 | 0.028 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.45 |  |  | 280 | 1760 | 10940 |  |  | 0.8015 | 0.5694 | 0.3613
11 | Elevators | PFA | NS | 2 | 0.00031812 | Units | 4 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | 1760 | 9240 | 15640 | 16640 |  | 0.8741 | 0.2776 | 0.4083 | 0.4877
12 | Piping - Cold Domestic Water Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0.1505 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1.0466 | 10.6102 |  |  |  | 0.7637 | 0.4054
13 | Piping - Cold Domestic Water Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0.051945 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.45932 | 4.8556 |  |  |  | 0.6488 | 0.4038
14 | Piping - Hot Domestic Water Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0.25928 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1.0466 | 10.6102 |  |  |  | 0.7637 | 0.4054
15 | Piping - Hot Domestic Waster Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0.09432 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.45932 | 4.8556 |  |  |  | 0.6488 | 0.4038
16 | Piping - Sanitary Waste Piping | PFA | NS | 2 | 0.19189 | m | 1 | 2.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4.3963 | 4.3963 |  |  |  | 0.3142
17 | Piping - Process Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0 | m | 1 | 2.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4.3963 | 4.3963 |  |  |  | 0.3142
18 | Piping - Process Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0 | m | 1 | 2.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4.3963 | 4.3963 |  |  |  | 0.3142
19 | Piping - Acid Waste Piping | PFA | NS | 2 | 0 | m | 1 | 2.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4.3963 | 4.3963 |  |  |  | 0.3142
20 | HVAC - Chiller capacity | PFA | NS | 2 | 0.017536 | TN | 1 | 0.2 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 50820 | 50820 |  |  |  | 0.1785
21 | HVAC - Cooling Tower capacity | PFA | NS | 2 | 0.01966 | TN | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 26070 | 26070 |  |  |  | 0.172
22 | HVAC - Air Handling Units | PFA | NS | 2 | 0.13327 | m3 | 2 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1100 | 32120 |  |  |  | 0.1511 | 0.1655
23 | HVAC - Fans | PFA | NS | 2 | 0 | m3 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 2915 | 2915 |  |  |  | 0.1394
24 | HVAC - HVAC Ducts – 6 sq. feet for larger | PFA | NS | 2 | 0.042584 | m | 2 | 1.5 | 2.25 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.4285 | 32.1194 |  |  |  | 0.256 | 0.0806
25 | HVAC - HVAC Ducts – less than 6 sq. feet | PFA | NS | 2 | 0.1567 | m | 2 | 1.5 | 2.25 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 2.3458 | 25.2625 |  |  |  | 0.3674 | 0.1002
26 | HVAC - HVAC in-line Drops & Diffusers | PFA | NS | 2 | 0.063572 | Units | 1 | 1.3 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 330 | 330 |  |  |  | 0.2066
27 | HVAC - HVAC in-line Coils | PFA | NS | 2 | 0.034624 | Units | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1650 | 1650 |  |  |  | 0.2942
28 | HVAC - VAV Boxes | PFA | NS | 2 | 0.012778 | Units | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1650 | 1650 |  |  |  | 0.2942
29 | HVAC - Fan Coil Unis | PFA | NS | 2 | 0 | Units | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1650 | 1650 |  |  |  | 0.2942
30 | Piping - Steam & Chilled Water Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0 | m | 2 | 0.55 | 1.1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.20932 | 2.122 |  |  |  | 0.7637 | 0.4054
31 | Piping - Steam & Chilled Water Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.45932 | 4.8556 |  |  |  | 0.6488 | 0.4038
32 | Piping - Heating Water Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0.015091 | m | 2 | 0.55 | 1.1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.0466 | 10.6102 |  |  |  | 0.7637 | 0.4054
33 | Piping - Heating Water Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0.015001 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.45932 | 4.8556 |  |  |  | 0.6488 | 0.4038
34 | Electrical - Motor Control Centers | PFA | NS | 2 | 0.00044197 | Units | 1 | 0.73 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 4565 | 4565 |  |  |  | 0.1826
35 | Electrical - Transformers < 100kVA | PFA | NS | 2 | 0.0010556 | Units | 1 | 1.01 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 8332.5 | 8332.5 |  |  |  | 0.1875
36 | Electrical - Distribution Panel | PFA | NS | 2 | 0.00040822 | Units | 1 | 2.16 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 12057.5 | 12057.5 |  |  |  | 0.1572
37 | Electrical - Wall mounted switchgear | PFA | NS | 2 | 0.0030005 | AP | 1 | 1.28 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 10202.5 | 10202.5 |  |  |  | 0.1572
38 | Electrical - Lighting Fixtures – Lay in fluorescent | PFA | NS | 2 | 0.1757 | Units | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 0.6369
39 | Electrical - Lighting Fixtures – Stem hung fluorescent | PFA | NS | 2 | 0.15374 | Units | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 0.6369
40 | Electrical - Standby generators | PFA | NS | 2 | 0.93353 | KV | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 220 | 3250 | 3850 | 4450 |  | 0.1713 | 0.1705
41 | Fire Protection - Sprinkler Piping | PFA | NS | 2 | 0.68616 | m | 2 | 1.1 | 2.4 |  |  |  | 0.4 | 0.5 |  |  |  | 0.42104 | 3.6089 |  |  |  | 0.6488 | 0.4054
42 | Fire Protection - Sprinkler Drops | PFA | NS | 2 | 0.092056 | Units | 2 | 0.75 | 0.95 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 2.75 | 5.5 |  |  |  | 0.3665 | 0.3665

## IND
ITEM | ID | EDP | Component | Group | Quantity | Units | Damage States | DS1, Median Demand | DS2, Median Demand | DS3, Median Demand | DS4, Median Demand | DS5, Median Demand | DS1, Total Dispersion (Beta) | DS2, Total Dispersion (Beta) | DS3, Total Dispersion (Beta) | DS4, Total Dispersion (Beta) | DS5, Total Dispersion (Beta) | DS1, Repair COST | DS2, Repair COST | DS3, Repair COST | DS4, Repair COST | DS5, Repair COST | DS1, COST Dispersion (Beta) | DS2, COST Dispersion (Beta) | DS3, COST Dispersion (Beta) | DS4, COST Dispersion (Beta) | DS5, COST Dispersion (Beta) | DS1, best fit | DS2, best fit | DS3, best fit | DS4, best fit | DS5, best fit
1 | Cladding - Windows & Glazing Area | PSD | NS | 1 | 0.081367 | m2 | 2 | 0.0338 | 0.0383 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 102.75 | 205.5 |  |  |  | 0.17 | 0.17
2 | Roofing | PFA | NS | 2 | 0 | m2 | 2 | 0.4 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 132.9386 | 383.2078 |  |  |  | 0.5149 | 0.4691
3 | Interior Partitions | PSD | NS | 1 | 0.18341 | m | 3 | 0.005 | 0.01 | 0.021 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  |  | 22.1702 | 78.6826 | 165.6247 |  |  | 0.4814 | 0.5559 | 0.1959
4 | Ceramic tile walls | PSD | NS | 1 | 0.030517 | m | 1 | 0.0021 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 3240 | 3240 |  |  |  | 0.1542
5 | Ceilings - Lay in Tile | PFA | NS | 2 | 0.62715 | m2 | 3 | 0.86 | 1.3275 | 1.5625 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18.6937 | 165.02 | 466.0527 |  |  | 0.5508 | 0.5183 | 0.2026
6 | Ceilings - Gypsum board | PFA | NS | 2 | 0.053231 | m2 | 3 | 0.86 | 1.3275 | 1.5625 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18.6937 | 165.02 | 466.0527 |  |  | 0.5508 | 0.5183 | 0.2026
7 | Ceilings - Other | PFA | NS | 2 | 0.0093888 | m2 | 3 | 0.86 | 1.3275 | 1.5625 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18.6937 | 165.02 | 466.0527 |  |  | 0.5508 | 0.5183 | 0.2026
8 | Ceilings - Other (high end) | PFA | NS | 2 | 0 | m2 | 3 | 0.86 | 1.3275 | 1.5625 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18.6937 | 165.02 | 466.0527 |  |  | 0.5508 | 0.5183 | 0.2026
9 | Storage Racks | PFA | NS | 2 | 0.21409 | m | 2 | 0.42 | 0.42 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 15.6471 | 94.1349 |  |  |  | 0.3622 | 0.2881
10 | Stairs | PSD | NS | 1 | 0.91782 | Units | 3 | 0.005 | 0.017 | 0.028 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.45 |  |  | 280 | 1760 | 10940 |  |  | 0.8015 | 0.5694 | 0.3613
11 | Elevators | PFA | NS | 2 | 0.00029549 | Units | 4 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | 1760 | 9240 | 15640 | 16640 |  | 0.8741 | 0.2776 | 0.4083 | 0.4877
12 | Piping - Cold Domestic Water Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0.12784 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1.0466 | 10.6102 |  |  |  | 0.7637 | 0.4054
13 | Piping - Cold Domestic Water Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.45932 | 4.8556 |  |  |  | 0.6488 | 0.4038
14 | Piping - Hot Domestic Water Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0.15583 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1.0466 | 10.6102 |  |  |  | 0.7637 | 0.4054
15 | Piping - Hot Domestic Waster Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.45932 | 4.8556 |  |  |  | 0.6488 | 0.4038
16 | Piping - Sanitary Waste Piping | PFA | NS | 2 | 0.16567 | m | 1 | 2.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4.3963 | 4.3963 |  |  |  | 0.3142
17 | Piping - Process Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 1.0164 | m | 1 | 2.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4.3963 | 4.3963 |  |  |  | 0.3142
18 | Piping - Process Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 1.0322 | m | 1 | 2.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4.3963 | 4.3963 |  |  |  | 0.3142
19 | Piping - Acid Waste Piping | PFA | NS | 2 | 0 | m | 1 | 2.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4.3963 | 4.3963 |  |  |  | 0.3142
20 | HVAC - Chiller capacity | PFA | NS | 2 | 0.014092 | TN | 1 | 0.2 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 50820 | 50820 |  |  |  | 0.1785
21 | HVAC - Cooling Tower capacity | PFA | NS | 2 | 0.015492 | TN | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 26070 | 26070 |  |  |  | 0.172
22 | HVAC - Air Handling Units | PFA | NS | 2 | 0.11019 | m3 | 2 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1100 | 32120 |  |  |  | 0.1511 | 0.1655
23 | HVAC - Fans | PFA | NS | 2 | 0 | m3 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 2915 | 2915 |  |  |  | 0.1394
24 | HVAC - HVAC Ducts – 6 sq. feet for larger | PFA | NS | 2 | 0.029873 | m | 2 | 1.5 | 2.25 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.4285 | 32.1194 |  |  |  | 0.256 | 0.0806
25 | HVAC - HVAC Ducts – less than 6 sq. feet | PFA | NS | 2 | 0.13198 | m | 2 | 1.5 | 2.25 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 2.3458 | 25.2625 |  |  |  | 0.3674 | 0.1002
26 | HVAC - HVAC in-line Drops & Diffusers | PFA | NS | 2 | 0.044001 | Units | 1 | 1.3 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 330 | 330 |  |  |  | 0.2066
27 | HVAC - HVAC in-line Coils | PFA | NS | 2 | 0.028521 | Units | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1650 | 1650 |  |  |  | 0.2942
28 | HVAC - VAV Boxes | PFA | NS | 2 | 0.010978 | Units | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1650 | 1650 |  |  |  | 0.2942
29 | HVAC - Fan Coil Unis | PFA | NS | 2 | 0 | Units | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1650 | 1650 |  |  |  | 0.2942
30 | Piping - Steam & Chilled Water Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0 | m | 2 | 0.55 | 1.1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.20932 | 2.122 |  |  |  | 0.7637 | 0.4054
31 | Piping - Steam & Chilled Water Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0.017084 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.45932 | 4.8556 |  |  |  | 0.6488 | 0.4038
32 | Piping - Heating Water Piping - 2 ½ inch diameter or smaller | PFA | NS | 2 | 0.076642 | m | 2 | 0.55 | 1.1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.0466 | 10.6102 |  |  |  | 0.7637 | 0.4054
33 | Piping - Heating Water Piping – greater than 2 ½ diameter | PFA | NS | 2 | 0.017301 | m | 2 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.45932 | 4.8556 |  |  |  | 0.6488 | 0.4038
34 | Electrical - Motor Control Centers | PFA | NS | 2 | 0.00043189 | Units | 1 | 0.73 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 4565 | 4565 |  |  |  | 0.1826
35 | Electrical - Transformers < 100kVA | PFA | NS | 2 | 0.0011538 | Units | 1 | 1.01 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 8332.5 | 8332.5 |  |  |  | 0.1875
36 | Electrical - Distribution Panel | PFA | NS | 2 | 0.00039976 | Units | 1 | 2.16 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 12057.5 | 12057.5 |  |  |  | 0.1572
37 | Electrical - Wall mounted switchgear | PFA | NS | 2 | 0.0034224 | AP | 1 | 1.28 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 10202.5 | 10202.5 |  |  |  | 0.1572
38 | Electrical - Lighting Fixtures – Lay in fluorescent | PFA | NS | 2 | 0.15213 | Units | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 0.6369
39 | Electrical - Lighting Fixtures – Stem hung fluorescent | PFA | NS | 2 | 0.15496 | Units | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 0.6369
40 | Electrical - Standby generators | PFA | NS | 2 | 0.04954 | KV | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 220 | 3250 | 3850 | 4450 |  | 0.1713 | 0.1705
41 | Fire Protection - Sprinkler Piping | PFA | NS | 2 | 0.50398 | m | 2 | 1.1 | 2.4 |  |  |  | 0.4 | 0.5 |  |  |  | 0.42104 | 3.6089 |  |  |  | 0.6488 | 0.4054
42 | Fire Protection - Sprinkler Drops | PFA | NS | 2 | 0.10755 | Units | 2 | 0.75 | 0.95 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 2.75 | 5.5 |  |  |  | 0.3665 | 0.3665